| Pos. | Anz. | Kläranlage XXXXXXXXX | Preis € | Gesamt € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Die Feststoffe (Schlammflocken, Schlamm, Fasern, Sande usw.) im vorbehandelten Abwasser müssen in Suspension gehalten werden. Gleichzeitig muss eine zu gewährleistende mittlere Fließgeschwindigkeit von 0,2 - 0,3 m/s entstehen. Beeinträchtigende Ablagerungen sind auszuschließen. Belebtschlamm: 2 - 6 g/l TS, Schlammvolumen Index ISV 50 – 150 ml/g Beckenanzahl: X Geometrie des Becken XXXXXXXX Länge: X m Breite: X m Wassertiefe: X m Beckenvolumen: XX m³ Anzahl Rührwerke pro Becken: X Stück Eine Veränderung der Motor.- und Propellerdrehzahl während der Nitrifikation und Denitrifikation muss mit einer SPS über RS485 + Modbus RTU möglich sein. Die Verwendung eines externen VFD zur Änderung der Propellerdrehzahl wird akzeptiert, wenn die Kosten im Preis des Rührwerks enthalten sind. Betriebspunkt bei eingeschalteter Belüftung Propellerdurchmesser : 2,5 m -drehzahl : XX min-1 -schub : XXX N (F) Max. Leistungsaufnahme: X kW (P1) Min. Schubleistung : X N/kW (F/ P1) nach ISO 21630 Spezif. Energieeintrag : X W/m3 (P1* ges. / V). Betriebspunkt bei ausgeschalteter Belüftung Propellerdurchmesser : 2,5 m -drehzahl : XX min-1 -schub : XXX N (F) Max. Leistungsaufnahme : X kW (P1) Min. Schubleistung : X N/kW (F/ P1) nach ISO 21630 Spezif. Energieeintrag : X W/m3 (P1* ges. / V). * P1= die aus dem Netz entnommene Leistung |  |  |
| 1.01 |  | Tauchmotor-Rührwerk Das Rührwerk ist als druckwasserdichtes, transportables Blockaggregat mit einem nach IP 68 auszuführen. Das Rührwerk soll mit einer Rollenführung an einem Führungsrohr 100x100mm in das Becken herabgelassen und herausgezogen werden können. Das Rührwerk soll über einen Fangbügel verfügen, der es dem Betreiber ermöglicht das Gerät mit einem Fanghaken unterhalb der Wasseroberfläche einzuhaken. Nennleistung P2: >= X kW Wirkungsgradklasse des Motors. IE4 Es muss möglich sein, den Motor mit 380-480 V bei 50 oder 60 Hz zu betreiben. Anlaufmethode: Direkt mit reduziertem Strom. Das Rührwerk soll von einem hocheffizienten Synchronmotor nach IP 68 mit integriertem Frequenzumformer betrieben werden. Der Wirkungsgrad des Motors muss der IE4 Anforderung entsprechen. Die Propellerdrehzahl soll über ein Gateway mit Modbus RTU / TCP 4-2m0 mA-Signalen einstellbar sein. Die Verwendung eines externen VFD zur Änderung der Propellerdrehzahl wird akzeptiert, wenn die Kosten im Preis des Rührwerks enthalten sind. Die integrierte Steuerung soll die Motortemperatur und den Strom überwachen und bei Überlast die Leistung des Motors soweit automatisch reduzieren, dass der Motor keinen Schaden nimmt. Der Motor muss für eine unbegrenzte Anzahl von Starts pro Stunde geeignet sein. Der Motor muss mit einem 10 m langen tauchfähigen und abgeschirmten Kabel einschließlich 2 Leitungen für die Sensoren ausgestattet sein. Die Kabeleinführung muss aus zylindrischen Elastomer-Buchsen bestehen. Epoxide, Silikone oder andere sekundäre Dichtungssysteme sind nicht zugelassen. Der Propeller soll über ein 2stufiges Stirnradgetriebemit einer rechnerischen Lebensdauer von mehr als 100.000 h angetrieben werden. Zwischen dem Getriebe und dem Rührgut soll sich ein Ölgehäuse mit mind. 2,5 l Fassungsvermögen befinden. Getriebe und Ölgehäuse sind mit werksseitiger Ölfüllung zu liefern. Die Wellenabdichtung soll aus einer Gleitringdichtung mit korrosions-beständigen Hartmetall/Hartmetall (WCCR) Dichtringen und einer inneren Radialdichtung bestehen. Das Rührorgan ist als selbstreinigender 2-flügeliger Propeller mit nach hinten gekrümmter Anströmkante auszuführen. Der Einstellwinkel der Flügelblätter ist formschlüssig vom Hersteller bestimmt. Eine Verstellung oder ein Lösen der Flügelblätter während des Betriebes ist konstruktiv auszuschließen. Der Propellerdurchmesser soll 2500 mm betragen Werkstoffe: Motor, Getriebe und Nabe : GG 25 Propellernabe : GG 25 Stativeinheit : 1.4436 Propeller : glasfaserverstärktes Polyurethan Propellerwelle : 1.4057 Schrauben, Muttern : 1.4436 Alle medium berührten Oberflächen aus Grauguss sind zu Sandstrahlen gemäß ISO 8501-1 Sa 2 ½. Die Oberflächenrauhigkeit muss im mittleren Bereich G (50-85 ym Ry5) gemäß ISO 8503-2 liegen. Danach sind die Oberflächen mit 2 Lagen Duasolid 50 zu beschichten. Die Gesamtschichtdicke muss mindestens 350 ym. Werksprüfung Auf Anfrage muss der Hersteller in der Lage sein den Schub (N) und die Leistung (KW) des Rührwerks gemäß ISO 21630:2007 zu testen. Der Lieferant muss einen Montagekontrollplan nach ISO 9001 vorlegen, der die Durchführung der folgenden Prüfungen bestätigt. 1. Dichtheitsprüfung des zusammengebauten Mischers mit Hilfe eines Vakuumverfahrens. 2. Trockenlauftest zur Feststellung der mechanischen Unversehrtheit und der korrekten Rotation. Fabrikat: FLYGT BANANA SR 4320.011 oder vergleichbar | X,- | X,- |
| 1.02 |  | Einbaugarnitur, freistehend, für den festen Einbau der zuvor beschriebenen Tauchmotorrührwerke. Befestigung des Führungsprofils ausschließlich auf dem Beckenboden ohne weiteren Installationspunkt. Einbautiefe: max. 6,00 m bestehend aus: Führungsrohr 100 x 100 x 4 mm mit zusätzlichen Abstrebungen gleichen Querschnittes und Auflager Material: Edelstahl: 1.4571 (V4A) Befestigungsmaterial (Schrauben, Dübel, etc.) aus 1.4436 Einbaulage und Ausrichtung müssen vom Bieter festgelegt werden. Der Bieter muss bei der Ausrichtung die optimale Strömungsbildung gewährleisten. Die Führungseinrichtung ist so auszuführen, dass das Rührwerk in der Arbeitsposition auf einem Auflager abgesetzt werden kann und permanentes Hängen in einem Hebezeug nicht erforderlich ist. | X,- | X,- |
| 1.02A |  | Einbaugarnitur, freistehend, für den festen Einbau der zuvor beschriebenen Tauchmotorrührwerke. Befestigung des Führungsprofils ausschließlich auf dem Beckenboden ohne weiteren Installationspunkt. Einbautiefe: max. 6,00 m bestehend aus: Führungsrohr 100 x 100 x 4 mm mit zusätzlichen Abstrebungen gleichen Querschnittes und Auflager Material: Edelstahl: 1.4301 (V2A) Befestigungsmaterial (Schrauben, Dübel, etc.) aus 1.4301 Einbaulage und Ausrichtung müssen vom Bieter festgelegt werden. Der Bieter muss bei der Ausrichtung die optimale Strömungsbildung gewährleisten. Die Führungseinrichtung ist so auszuführen, dass das Rührwerk in der Arbeitsposition auf einem Auflager abgesetzt werden kann und permanentes Hängen in einem Hebezeug nicht erforderlich ist. | X,- | X,- |
| 1.03. |  | Hebevorrichtung für den mobilen Einsatz, zum Bedienen der Tauchmotor-aggregate, ausgeführt als leichtgängig drehbarer Schwenkkran mit einer Seilwinde aus Aluminium, Zugseil aus Edelstahl und Seilrollen aus Polyamid. Befestigungsschrauben und Bolzen aus Edelstahl. Zerlegbar. Max. Gewicht der Einzelteile: 80 Kg Material Schwenkkrankörper: Edelstahl 1.4301 (V2A) Ausladung 650-1200, Tragkraft: min. 310 Kg Fabrikat: FLYGT BANANA SK 320 oder vergleichbar | X,- | X,- |
| 1.03A |  | Hebevorrichtung für den mobilen Einsatz, zum Bedienen der Tauchmotor-aggregate, ausgeführt als leichtgängig drehbarer Schwenkkran mit einer Seilwinde aus Aluminium, Zugseil aus Edelstahl und Seilrollen aus Polyamid. Befestigungsschrauben und Bolzen aus Edelstahl. Zerlegbar. Max. Gewicht der Einzelteile: 80 Kg Inklusive Fanghaken aus Edelstahl Material Schwenkkrankörper: Edelstahl 1.4301 (V2A) Ausladung 1600-2000, Tragkraft: min. 300 Kg Fabrikat: FLYGT BANANA SK 300 oder vergleichbar | X,- | X,- |
| 1.04 |  | Anschlagvorrichtung, zum automatischen Ein- und Aushängen der Rührwerke im Unterwasserbereich Material : 1.4401 Fabrikat: FLYGT AVR 300 oder vergleichbar | X,- | X,- |
| 1.05 |  | Aufnahmeköcher für die Bodenmontage inklusive Befestigungsmaterial zum Einsetzen eines drehbaren Hebekranes. Material: Edelstahl 1.4301 (V2A) | X,- | X,- |
| 1.05A |  | Aufnahmeköcher für die Wandmontage inklusive Befestigungsmaterial zum Einsetzen eines drehbaren Hebekranes. Material: Edelstahl 1.4301 (V2A) | X,- | X,- |
| 2.01 |  | Vor-Ort-Steuerstelle zum Anschluss des Rührwerkes und zur automatischen Verstellung der Rührwerksdrehzahl über einen digitalen Kontakt oder über ein analoges 4-20mA Signal. Vorortsteuerstelle bestehend aus: - Kunststoffgehäuse 450 x 300 x 210 mm, Schutzart IP 66 mit Wetterschutzblech 500x400 aus Edelstahl. - Hauptschalter, Bedieneinheit und Gateway - Netzgerät 24VDC / 1A - Heizelement mit Thermostat - Kabeleinführung von unten Fabrikat: FLYGT VOS-Standard III (FOP 315 + APP 412) oder vergleichbar | X,- | X,- |
| 3.01 |  | Lieferung der Aggregate inklusive Zubehör gemäß Incoterm DAP nach XXXXXXXXXXXXXXX |  | X,- |
| 3.02 |  | Installation der Rührwerke. Unter der Voraussetzung, dass die Baustelle mit einem Lkw zu erreichen ist und Hebezeug mit mindestens 1000Kg Hebelast zur Verfügung steht. Installationsort: XXXXXXXXXXXXXXXXX |  | X,- |