TEKNISK UPPHANDLINGSSPECIFIKATION
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	Teknisk beskrivning
	Pris per enhet
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	Omrörare för luftningstank

Uppgift
De fasta ämnena (slamflingor, lera, fibrer, sand osv.) i det behandlade avloppsvattnet måste hållas i suspension och vätskans hastighet i hela bassängen måste ligga mellan 0,20 och 0,30 m/s för att undvika sedimentering av fasta ämnen.

Tekniska detaljer om bassängerna
Aktivt slam: 2 - 6 g/l torrsubstans. 
Slamvolymindex (SVI) 50 - 150 ml/g 
Antal bassänger: X 
Form av bassänger: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Mått: diameter XXm / längd XXm / kanalbredd Xm 
Vattendjup = XX m
Volym per bassäng: ca XXXX m3 
Antal omrörare: Antal omrörare: X enheter per bassäng: X enheter per bassäng

Propellerdiameter: 2.5 m
Dragkraftsintervall: minst XXXX to XXXX N (F)

För att minimera energiförbrukningen skall det vara möjligt att justera erforderlig propellerhastighet och tillit under nitrifikations- och denitrifikationsfasen.

Omröraren ska vara utrustad med en intern drivenhet och ett RS485 + Modbus RTU-gränssnitt som kan styras via en PLC. 
Användning av en extern VFD för att ändra propellerhastigheten accepteras om kostnaden ingår i priset för omröraren.  

Leverantören måste garantera följande prestanda.

Krävande prestanda och max. Effektförbrukning under nitrifikation (luftning på):
Propellerhastighet: XX min-1 
Garanterad dragkraft: XXXX N : 
Max. Effektförbrukning: XX kW (P1)
Specif. Dragkraft i förhållande till effekt: XXX N / kW (F / P1) enligt ISO 21630
Specif. Energiförbrukning per m3: XX W / m3 (P1 totalt / V)

Krävande prestanda och max. Effektförbrukning under denitrifikation (luftning avstängd):
Propellerhastighet: XX min-1 
Garanterad dragkraft: XXXX N : 
Max. Effektförbrukning: XX kW (P1)
Specif. Dragkraft i förhållande till effekt: XXX N / kW (F / P1) enligt ISO 21630
Specif. Energiförbrukning per m3: XX W / m3 (P1 totalt / V)


	
	

	1.01
	
	Dykbar omrörare 
Omröraren ska kunna hantera obehandlat, silat avloppsvatten. Det ska vara möjligt att enkelt höja och sänka omröraren på ett 100x100 mm styrstångssystem utan att personal behöver gå in i tanken. 
Omröraren, med dess tillbehör och kabel, ska kunna vara kontinuerligt nedsänkt utan att förlora sin vattentäthet till ett djup av 20 m. 

Nominell effekt P2: >= XX kW
Motorns effektivitetsklass. IE4
Pumpen ska kunna drivas med 380-480 V vid 50 eller 60 Hz.
Startmetod: Startmetod: Hastighetsökning vid reducerad ström.

Motor och drivning
Blandaren ska ha en synkronmotor med hög verkningsgrad och integrerad drivenhet med variabelt varvtal, inrymd i en luftfylld, vattentät kammare. Motorns verkningsgrad ska motsvara IE4-nivåerna. Axelhastigheten skall kunna justeras via en gateway med Modbus RTU/TCP 4-2m0 mA-signaler. 
Drivningen ska övervaka temperatur och ström och stoppa blandaren vid överbelastning. Statorn ska vara inverterbar i enlighet med NEMA MG1, del 31 och vara isolerad enligt klass H 180 °C . Motorn ska kunna starta ett obegränsat antal gånger per timme.

Motorn ska vara utrustad med 10 m dränkbar och avskärmad kabel inklusive 2 ledningar för sensorerna.  
Kabeldragningstätningen skall bestå av cylindriska elastomerhylsor, utan epoxi, silikon eller andra sekundära tätningssystem.

Växellåda
Växellådan ska vara av tvåstegs spiralformad typ utrustad med högprecisionsväxlar med låg belastning. Motoraxeln skall vara försedd med en integrerad drivväxel. Den mellanliggande axeln skall rotera i två sfäriska rullager och innehålla en andra drivväxel. Propelleraxeln skall innehålla den andra drivna kugghjulet och rotera i ett enradigt och ett tvåradigt vinkelkontaktkullager eller rullager.

Material och beläggning
De viktigaste komponenterna utom stativet och propellerbladen ska vara av grått gjutjärn EN1561-GJL250.
Den totala skikttjockleken ska vara minst 350 mikrometer. Alla gjutjärnsytor som kommer i kontakt med den blandade vätskan ska skyddas med en fabriksapplicerad sprutyta av oxiranesther (Duasolid 50). Fästanordningar ska vara tillverkade av rostfritt stål AISI 316.

Propelleraxeln skall vara tillverkad av rostfritt stål 1.4057 eller jämförbart.

Propeller
Propellern skall bestå av glasfiberförstärkta polyuretanblad, vart och ett integrerat med en axel av rostfritt stål för montering i ett nav av gjutjärn. Propellerbladets form skall vara en igensättningsresistent, bakåtböjd konstruktion.
Propellerdiametern skall vara: 2500 mm.

Lager
Motoraxeln skall rotera på två permanent smorda lager. Det inre lagret skall vara ett enradigt kullager med djupa spår och huvudlagret ett sfäriskt rullager.

Mekaniska tätningar
Varje omrörare ska ha en oljekammare för axeltätningssystemet och en andra separat oljekammare för växellådan. Proppar för dränering och inspektion av oljan skall vara lätt åtkomliga från utsidan. Varje omrörare skall ha tre tätningar för att separera blandarens olika delar. Den yttre tätningen på propelleraxeln skall vara en mekanisk tätning av korrosionsbeständig cementerad karbid (WCCR). Tätningarna ska arbeta i en oljereservoar som hydrodynamiskt smörjer tätningsytorna med konstant hastighet. Tätningarna ska varken kräva underhåll eller justering.

OLJA
Oljekammaren ska fyllas med en medicinsk vit olja. Denna olja måste vara godkänd enligt FDA 172.878. Växelkammaren ska fyllas med en växelolja av typen Mobil gear 630 eller liknande.

Omröraren ska vara utrustad med ett förlängt lyfthandtag.

Fabriksprovning
Tillverkaren ska ha möjlighet att på begäran genomföra acceptanstestning av blandaren med avseende på dragkraft och effekt enligt ISO 21630:2007. 

Leverantören ska uppvisa en kontrollplan för montering enligt ISO 9001 som bekräftar att följande provningar har utförts. 
1. Täthetsprovning av den monterade blandaren med hjälp av en vakuummetod.
2. Torrkörningsprov för att fastställa mekanisk integritet och korrekt rotation.

Modell: FLYGT SR 4320 eller motsvarande

	X,-
	X,-


	1.02
	
	Installationssats för permanent installation av dränkbar omrörare.
Installationssatsen ska innehålla:
För montering på golvet: 1 fristående stativstyrstång 100x100x4mm, inklusive förankringsbultar.
Styrstången ska kunna användas för ett installationsdjup på upp till 6 m. 
Styrstången ska ha ett stöd för omröraren. Under drift får vajern inte hänga upp omröraren.

Styrstången och förankringsbultarna skall vara tillverkade av AISI 316 (1.4571).
Leverantören av omröraren ska tillhandahålla en installationsritning med detaljerade anvisningar om omrörarens placering och orientering.

	X,-
	X,-


	1.02A
	
	Installationssats för permanent installation av dränkbar omrörare.  
Installationssatsen ska innehålla:
För montering på golvet: 1 fristående stativstyrstång 100x100x4mm, inklusive förankringsbultar.
Styrstången ska kunna användas för ett installationsdjup på upp till 6 m. 
Styrstången ska ha ett stöd för omröraren. Under drift får vajern inte hänga upp omröraren.

Styrstången och förankringsbultarna skall vara tillverkade av AISI 304. 
Leverantören av omröraren ska tillhandahålla en installationsritning med detaljerade anvisningar om omrörarens placering och orientering.
	X,-
	X,-


	1.03.
	
	Mobila lyftkran för omrörare eller pump
Justerbar för räckvidd och höjd, räckvidd 650 - 1200 mm, 
Inklusive vinsch med fäste och 15 meter vajer.
Max. lyftlast:  320 kg.
Material: 
David: Rostfritt stål EN 1.4301 eller AISI 304.
Vinsch: Vinda: Rostfritt stål eller aluminium
Krok och lyfttråd: Rostfritt stål AISI 316 
¬Modell: FLYGT SK 320 eller motsvarande

	X,-
	X,-


	1.03A
	
	Mobila lyftkran för omrörare eller pump
Justerbar för räckvidd och höjd, räckvidd 1600 - 2000 mm, 
Inklusive vinsch med fäste och 15 meter vajer.
Max. lyftlast:  300 kg.
Material: 
David: Rostfritt stål EN 1.4301 eller AISI 304.
Vinsch: Vinda: Rostfritt stål eller aluminium
Krok och lyfttråd: Rostfritt stål AISI 316 
¬Modell: FLYGT SK 300 eller motsvarande

	X,-
	X,-


	1.04
	
	Lyftanordning med automatisk krok 
Ska göra det möjligt för operatören att fånga, lyfta, sänka och släppa rörelsemaskinen under vattennivån.
Material: Rostfritt stål 1.4436

Modell: FLYGT AVR 834126 eller motsvarande.

	X,-
	X,-


	1.05
	
	Golvmonterad David-hållare inklusive förankringsbultar
Material: Rostfritt stål AISI 316

	X,-
	X,-

	1.05A
	
	Väggmonterad David-hållare inklusive förankringsbultar. Material: Rostfritt stål AISI 316

	X,-
	X,-

	2.01
	
	PLC-styrskåp för omrörare 
Skåpet ska vara tillverkat av förstärkt plast eller rostfritt stål och ska vara förberett för montering på en vägg och vara isolerat enligt skyddsklass IP 66.

Skåpet ska innehålla följande utrustning: 
1 Strömbrytare, som kan låsas i avstängt läge. 
1 kommunikationsgateway Mudbus RTU/TCP 4-20mA
1 A Arbetshjulets operatörspanel 
1 Värmeelement med termostat 
Strömförsörjningen skall vara 24 V DC.

Modell: FLYGT FOP 315 FPG 415 eller motsvarande

	X,-
	X,-

	3.01
	
	Leverans av beskrivna omrörare och tillbehör enligt incoterm DAP till XXXXXXXXXXXXXXX 

	
	X,-

	3.02
	
	Installation av den beskrivna omröraren och tillbehören  
Under förutsättning att bassängerna är tillgängliga med en lastbil och att det finns lyftutrustning.. 

[bookmark: _GoBack]Installationsplats: XXXXXXXXXXXXXXXXX

	
	X,-



						
Fill in the Data for XXX and delete text of alternative which is not applicable

